**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *Nazwa Wykonawcy*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..* *Adres siedziby*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nr telefonu/nr faxu*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*NIP, REGON*

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

**MODERNIZACJĘ SPRĘŻARKOWNI**

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

1. **Specyfikacja techniczna**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Parametry techniczne wymagane dla oferowanych urządzeń** |
| **Nazwa urządzenia / Wymagania techniczne** | **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem:** |
| **TAK / NIE**Uwaga! Należy wypełnić każde pole. | **Parametr / Wymóg**Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole wpisując wartość parametru oferowanego urządzenia lub opis wymogu, nie jest wymagane wypełnienie pól szarych. |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sprężonego powietrza:**  |
| * Sprężarka
 |  |  |
| * Osuszacz adsorpcyjny
 |  |  |
| * System odzysku ciepła
 |  |  |
| **Urządzenia muszą zapewniać/posiadać następujące minimalne cechy i funkcjonalności:** |
| 1. **Sprężarka**
 |
| * kompletna sprężarka wraz z całym oprzyrządowaniem i zbiornikiem potrzebnym do uzyskania odpowiedniej jakości i wydajności powietrza
 |  |  |
| * Wydajność powietrza po procesie osuszania osuszaczem adsorpcyjnym min 1,6 m3/min przy ciśnieniu 8 bar
 |  |  |
| * Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 |  |  |
| * Zmienna prędkość obrotowa silnika sprężarki
 |  |  |
| * Zbiornik min. 500l z automatycznym spustem kondensatu
 |  |  |
| * Budowa z demontowanych paneli zapewniająca łatwy dostęp z każdej strony
 |  |  |
| * Pobór mocy całego urządzenia przy maksymalnej wydajności nie więcej niż 20 kW (parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Należy podać całkowitą moc maksymalną **z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych urządzeń** np. wentylatorów, a nie wyłącznie moc znamionową silnika sprężarki) |  |  |
| 1. **Osuszacz adsorpcyjny :**
 |
| * kompletny osuszacza adsorpcyjny wraz z całym oprzyrządowaniem potrzebnym do uzyskania odpowiedniej jakości i wydajności powietrza
 |  |  |
| * wydajność min 1,8 m 3/ min przy ciśnieniu 8 bar
 |  |  |
| * Dwie kolumny adsorpcyjne
 |  |  |
| * Regenerowane na zimno
 |  |  |
| * Wyposażony w sterownik umożliwiający wydłużenie cyklu przełączania kolumn w celu mniejszego zużycia powietrza regenerującego (czujnik punktu rosy -40oC)
 |  |  |
| 1. **System odzysku ciepła**
 |
| * System kanałów oraz rozdzielaczy odprowadzających ciepłe powietrze zintegrowane i dopasowane do pomieszczenia sprężarkowni
 |  |  |
| * Kanał przesyłu ciepłego powietrza
 |  |  |
| * Montaż i uruchomienie
 |  |  |
| **Pozostałe informacje:** |
| Urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa pracy. |  |  |
| Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności dostawę, montaż i instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).  |  |  |
| Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji, **oraz zapewnienia dostępności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.** Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.  |  | Proszę podać okres gwarancji w miesiącach:  |
| Oferent musi zapewnić serwis gwarancyjny z maksymalnie 24-godzinnym czasem reakcji na usterkę/awarię w dni robocze. Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę. |  | Proszę podać czas reakcji serwisu na usterkę/awarię w dni robocze: |
| Wraz z nabywanymi urządzeniami wybrany Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).  |  |  |
| Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |
| DANE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ (nazwa, producent, rok produkcji itp.) |  |

1. **Kryteria oceny ofert:**

**Kryterium I: Cena netto zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wartość (proszę wpisać)** | **Słownie (proszę wpisać)** |
| Cena netto przedmiotu zamówienia |  |  |
| Cena brutto przedmiotu zamówienia |  |  |
| Podatek VAT przedmiotu zamówienia |  |  |

**Kryterium II: Maksymalny pobór mocy sprężarki (maksymalnie 20kW)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis parametru** | **Wartość (proszę wpisać)** |
| **Moc znamionowa silnika w kW** |  |
| **Maksymalny pobór mocy sprężarki (maksymalnie 20kW)**Należy podać całkowitą moc maksymalną z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych urządzeń np. wentylatorów, a nie wyłącznie moc znamionową silnika sprężarki) |  |

1. **Pozostałe informacje:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Uwaga! Należy uzupełnić** |
| **Termin ważności oferty** - proszę podać ilość dniWymagany termin ważności oferty min 60 dni) |  |
| **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** Proszę podać planowany termin dostawy i uruchomienia (realizacji umowy) – proszę podać datę w formacie DD-MM-RRRR |  |
| **Warunki płatności:** |  |

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………….…. | …………………………..……………………………….…. |
| *miejscowość, data* | *podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy* |